## PLAN DE MANTENIMIENTO
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Alcance
Este documento es aplicable a los elementos del sistema de medición de acuerdo al anexo 1 de la resolución CREG 038 de 2014
Objetivo
1 | Establecer las actividades necesarias para realizar la calibración de los medidores de energía
2 | Establecer las actividades que implican realizar pruebas de rutina a transformadores de medida de acuerdo al acuerdo C N O 887 de 2016
3 | Establecer la periodicidad de la revisión de sellos y el estado del cable de comunicación, borneras y el tablero o panel en donde se cuentre instalado del medidor
4 | Establecer la periodiodicidad del cambio de contraseñas para los niveles de acceso 1 y 2 en medidores
5 | Establecer el mecanísmo para la validación de las lecturas interrogadas en el CGM es decir comparar las lecturas descargadas en sitio con las leíadas remotamente, de acuerdo al literal c del Anexo 3 de la resolución CREG 038
Referencias
1 | Resolución CREG 038 de 2014
2 | Acuerdo 887 Pruebas de Rutina Consejo Nacional de Operación (C N O)
Responsables
| Planeación |  |  | Coordinador MEM
| Información a Clientes y pago de maniobras con el OR |  |  | Profesional de Servicio al Cliente/Soporte Técnico y Comercial
| Ejecución |  |  | Cuadrillas Energía/Constratista
Definiciones
MANIOBRAS PARA TRABAJO SEGURO
1 | Las personas que trabajen en instalaciones a mas de 1.5m de altura deberán contar con certificado de alturas
2 | Utilizar los EPP de acuerdo al permiso de trabajo
3 | Seguir las indicaciones de seguridad de la orden de trabajo
4 | Para las pruebas de Rutina en transformadores de energía se deberá seguir las 5 reglas de oro de la energía
5 | Las instalaciones deben ser seguras para la ejecución del trabajo
6 | Cuando para la ejecución de las pruebas de rutina en los transformadores de medida, se necesite hacer el corte desde el arranque, la maniobra de la apertura se coordinará con el Operador de Red y este último es quién realizará la maniobra
1. VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES
1.1 OBJETIVO |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR
| Anexo 4 |  | Verificaciones |  | Periodicidad
| Efectuar la verificación del correcto funcionamiento del sistema de medidición, chequear funcionamiento del medidor, hacer prueba de telemedida y transmisión de datos. |  | 1 | Funcionamiento del medidor a través de la llamada que realiza el CGM, para obtener la lectura remota | Diario
|  |  | 2 | Comparar datos remotos versus datos in situ | 1 vez año de acuerdo al item c Anexo 3 CREG 038 de 2014
|  |  | 3 | Funcionamiento del modem | Diario
2. CLAVES DE ACCESO 1 Y 2
2.1 OBJETIVO |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR
| Art 17 CREG 038 |  | Verificaciones |  | Periodicidad
| La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de los parámetros del medidor debe tener como mínimo dos (2) niveles de acceso y emplear contraseña para cada usuario. |  | 1 | Creación de usuario con clave de acceso 1: Lectura de la identificación de la frontera comercial, las mediciones realizadas y los parámetros configurados en el medidor | Se realiza en conjunto con la parametrización del medidor, antes de la instalación y de acuerdo a la pólitica de seguridad se cambiará una vez al año y cada vez que una persona autorizada del CGM se retire de la empresa, se informará a los autorizados para el acceso de nivel 1
|  |  | 2 | Creación de usuario con clave de acceso 2: Configuración de las funciones de tiempo y/o fecha, calibración, configuración de los parámetros y restauración del equipo, así como el nivel anterior | Se realiza en conjunto con la parametrización del medidor, y se cambiará de acuerdo a la política de seguridad cuando la(s) persona(s) con el acceso se retire de la empresa
3. VERIFICACIÓN DE SINCRONISMO DEL RELOJ CON LA HORA COLOMBIANA (Según Art 16 CREG 038 de 2014)
3.1 OBJETIVO |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR
| Art 16 CREG 038 |  | Verificaciones |  | Periodicidad
Validar la sincronización del reloj con la hora oficial establecida.
|  |  | 1 | Verificar sincronismo de reloj | Una vez al año
4. CUMPLIMIENTO DESFASE MÁXIMO
4.1 OBJETIVO |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR
| Art 16 CREG 038 |  | Verificaciones |  | Periodicidad
Evaluar cumplimiento de condiciones y plazos establecidos en el artículo 16 del la resolución.
|  |  | 1 | Revisión desfase máximo del reloj interno del medidor | Dos veces al año
5. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REGISTRO DE SELLOS
5.1 OBJETIVO |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR
| Art 27 Y 22 CREG 038 |  | Verificaciones |  | Periodicidad
| Validar la existencia de sellos y el registro de medidores CT y PT y demás elementos. Así como en el caso de requerirse la instalación de sellos adicionales. |  | 1 | Suministro e instalación de sellos | Cada vez que se intervenga el SM
|  |  | 2 | Registro de los sellos instalados | Cada vez que se intervenga el SM
|  |  | 3 | Verificar sellos in situ | 1 vez al año/por muestreo= al de la muestra CGM
6. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
6.1 OBJETIVO |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR
| Art 28 CREG 038 |  | Verificaciones |  | Periodicidad
| El representante de la frontera debe establecer un plan anual de mantenimientos y recalibraciones para las fronteras que están bajo su responsabilidad, iniciando por aquellas con mayor tiempo de operación y considerando la frecuencia establecida en la Tabla 4 del artículo |  | 1 | Calibración de Medidores | De acuerdo a la tabla 4 artíclo 28 CREG 038
|  |  | 2 | Calibración de Transformadores de Corriente | De acuerdo a la tabla 4 artíclo 28 CREG 038
|  |  | 3 | Calibración de Transformadores de Potencial | De acuerdo a la tabla 4 artíclo 28 CREG 038
7. PRUEBAS A LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA
7.1 OBJETIVO |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR
| Art 28 CREG 038 |  | Verificaciones |  | Periodicidad
| Los transformadores de tensión y de corriente deben ser sometidos a pruebas de rutina de acuerdo con el procedimiento y frecuencia que para tal fin establezca el Consejo Nacional de Operación. (CIRCULAR 877) |  | 1 | Prueba desplazamiento de fase | De acuerdo a las interveciones identificadas en el acuerdo C N O 887 y al menos cada 12 años según este mismo acuerdo, y para aquellas fronteras comerciales en las que no exista información de acuerdo a lo exigido en el artículo 10 y de acuerdo a lo estab
|  |  | 2 | Claculo del Burden
|  |  | 3 | Marcación de terminales y protección de cableado de señal

## DEFINICIONES
DEFINICIONES
Frontera comercial. Corresponde al punto de medición asociado al punto de conexión entre agentes o entre agentes y usuarios conectados a las redes del Sistema de Transmisión Nacional o a los Sistemas de Transmisión Regional o a los Sistemas de Distribución Local o entre diferentes niveles de tensión de un mismo OR. Cada agente en el sistema puede tener una o más fronteras comerciales.
Carga o capacidad instalada. De acuerdo con la resolución CREG 070 de 1998: “Carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico”.
Equipo de medida. Conjunto de dispositivos destinados a la medición o registro del consumo de energía.
Clase de exactitud. Designación asignada a medidores, transformadores de corriente y de tensión, cuyos errores permanecen dentro de los límites especificados para las condiciones de uso prescritas.
Medidor electromecánico. Medidor en el cual los flujos producidos por las corrientes que circulan en bobinas fijas, reaccionan con las corrientes inducidas por estos flujos en un elemento móvil, generalmente un disco, haciéndolo mover de tal forma que el número de revoluciones es proporcional a la energía a ser medida.
Medidor estático. Medidor en el cual la corriente y la tensión actúan sobre elementos de estado sólido (electrónicos) para producir una salida proporcional a la energía a ser medida.
Medidor de energía activa. Instrumento destinado a medir la energía activa mediante la integración de la potencia activa con respecto al tiempo.
Medidor de energía reactiva. Instrumento destinado a medir la energía reactiva mediante la integración de la potencia reactiva con respecto al tiempo.
Punto de conexión. Punto de conexión eléctrico en el cual el equipo de un usuario está conectado a un sistema eléctrico, con el propósito de transferir energía eléctrica entre las partes.
Tipo de servicio. Característica de una instalación eléctrica relacionada con el número de fases y el número de hilos de una acometida eléctrica.
Servicio monofásico bifilar. Corresponde a una instalación eléctrica en la cual la acometida está conformada por un conductor correspondiente a la fase y un conductor correspondiente al neutro. La fase y el neutro pueden provenir de un transformador de potencia monofásico.
Servicio monofásico trifilar. Corresponde a una instalación eléctrica en la cual la acometida está conformada por dos conductores correspondientes a las fases y un conductor correspondiente al neutro provenientes de un transformador de potencia monofásico.
Servicio bifásico trifilar. Corresponde a una instalación eléctrica en la cual la acometida está conformada por dos conductores correspondientes a las fases y un conductor correspondiente al neutro provenientes de un transformador de potencia trifásico.
Servicio trifásico trifilar. Corresponde a una instalación eléctrica en la cual la acometida está conformada por tres conductores correspondientes a las fases provenientes de un transformador de potencia trifásico.
Servicio trifásico tetrafilar. Corresponde a una instalación eléctrica en la cual la acometida está conformada por tres conductores correspondientes a las fases y un conductor correspondiente al neutro provenientes de un transformador de potencia trifásico.
Tensión nominal o de referencia (Vn). Valor de la tensión en función de la cual se fija el desempeño del medidor.
Transformador de corriente (TC). Transformador para instrumentos en el cual la corriente secundaria, en condiciones normales de uso, es substancialmente proporcional a la corriente primaria y cuya diferencia de fase es aproximadamente cero para una dirección apropiada de las conexiones.
Tensión primaria nominal. Valor de la tensión primaria que aparece en la denominación del transformador y en la cual se basa su funcionamiento.
Tensión secundaria nominal. Valor de la tensión secundaria que aparece en la denominación del transformador y en la cual se basa su funcionamiento.
Relación de transformación nominal. Relación dada entre las señales de entrada y salida de los transformadores de medida. Ésta se da entre la tensión primaria nominal y la tensión secundaria nominal, y entre la corriente primaria nominal y la corriente secundaria nominal.
Factor de cargabilidad. Relación entre la corriente primaria nominal extendida y la corriente primaria nominal del TC

## verificación inicial
| PROCEDIMIENTO | VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LAS FRONTERAS COMERCIALES
PASO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PASO | DOCUMENTOS
1 |  | Efectuar verificación de correcto funcionamiento de la medida, chequear funcionamiento del medidor, hacer prueba de telemedida y transmisión de datos. | Acta verificación, catalogo equipo patrón, dirección IP, número telefónico,catalogo módem
2 |  | Evaluar correcto funcionamiento del sistema de medición | Acta verificación, catalogo equipo patrón, dirección IP, número telefónico,catálogo módem
3 |  | Chequear el soporte y el procedimiento utilizado de calibración realizada a los elementos del SM. | Documentación soporte. Anexo 2: Certificado de Calibración
4 |  | Chequear el soporte y el procedimiento utilizado de calibración realizada a los elementos del SM. | Documentación soporte. Anexo 2
5 |  | Validar la sincronización del reloj con la hora oficial establecida | Art 16 CREG-038-2014
6 |  | Evaluar cumplimiento de condiciones y plazos establecidos en el artículo 16 del la resolución | Artículo 16 de la resolución CREG-038 de 2014
7 |  | Validar la existencia de sellos y el registro de medidores CT y PT y demás elementos. Así como en el caso de requerirse la instalación de sellos adicionales | Art 27 CREG-038-2014
8 |  | Validar la existencia de sellos y el registro de medidores, TC y TT y demás elementos. Así como en el caso de requerirse la instalación de sellos adicionales | Art 27 CREG-038-2014
9 |  | Revisar la existencia del plan de mantenimiento y confirmar la ejecución del mismo | Art 28 CREG-038-2014
10 |  | Revisar la existencia del plan de mantenimiento y confirmar la ejecución del mismo | Art 28 CREG-038-2014
11 |  | En su orden corresponde a la remision a actividades de : A : Anexar resultados en hoja de vida; B :Incluir en informe de resultados; C: Normalizar medida | Acta de instalación, acta de verificación, Anexo 5 de la la resolución CREG-038-2014. CREG-156-2011. CREG-157-2013
Verificar correcto funcionamiento sistema
de medida
Cumple
correcto funcionamiento
NO
SI
AB
B
Verificar
la calibración de los elementos del SM
Cumple
garantía de calibración
NO
SI
Verificar
sincronización del reloj con la hora oficial colombiana
Cumple
desfase máximo
NO
SI
Verificar la instalación y registro de los sellos.
Cumple
condiciones de sellado
NO
SI
C
Solicitar plan y procedimiento de mantenimiento.
Existe plan de mantenimiento y se ha ejecutado
NO
SI